## 附件1

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

| 序号 | 冷藏保鲜设施类别 | 指导价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元/立方米 |
| 1 | 组装式通风库 | ≤210 |
| 2 | 土建式通风库 | ≤192 |
| 3 | 预冷库 | ≤1600 |
| 4 | 高温库 | ≤700 |
| 5 | 低温库 | ≤1100 |
| 6 | 气调库 | ≤1300 |

说明：

1.《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表格》中为指导参照价格表。计算方式：补助金额=净库容*指导价格*30%（或40%）；

2.“库中库”形式，需按照大库减去小库容积计算，即同一容积内只计算一种补贴，如：在通风库中建设了高温库，高温库容积按照实际容积计算，通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

设施设备要求：

1.预冷库、高温库及气调库冷库门厚度须达到100mm，低温库冷库门厚度须达到150mm；

2.预冷库、高温库、低温库及气调库保温材料（聚氨酯保温板）厚度须达到150mm；

3.防火等级为B1级阻燃；

4.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。其中，清洗、分级、检测等设备已纳入了《湖南省2021年第一批农机购置补贴机具补贴额》的范围，其余设施设备已经包含在指导价格内，不再另计补贴。

## 附件2

湖南省县（市、区）农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

| 法人姓名 |  | 身份证号码 |  | 实施主体 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行单位 名称 |  | 开户行名称 |  | 开户账号 |  |
| 建设类型 |  | 主体等级 |  | 联系方式 |  |
| 建设地址 |  | 净库容（m³） | 长： 宽 ：高：（m） |
| 施工单位 |  | 法人姓名 |  |  |  |
| 施工单位技术负责人 |  | 施工单位技术负责人身份证号 |  |
| 施工单位技术负责人职称 |  | 施工单位技术负责人证件号 |  |
| 施工单位现场负责人 |  | 施工单位现场负责人身份证号 |  |
| 施工单位现场负责人职称 |  | 施工单位现场负责人证件号 |  |
| 产品类型 |  | 新建或改 （扩）建 |  | 投资总金额（万元） |  | 申请补贴金额（万元） |  |
| 技术参数 | 防火等级 |  | 冷库门厚度 （mm） |  | 保温板厚度 （mm） |  | 是否符合建设技术规范 |  |
|  | 主要设施设备品牌是否符合要求 |  |
|  | 压缩机型号 |  | 压缩机功率 |  |  |
|  | 压缩机数量 |  | 压缩机品牌 |  |  |
|  | 冷风机型号 |  | 冷风机冷量 |  |  |
|  | 冷风机数量 |  | 冷风机品牌 |  |  |
|  | 通风库 | 通风风量（200T库风机风量≥30000m³/H，500T库风机风量≥75000m³/H，1000T库风机风量≥150000m³/H，2000T库风机风量≥300000m³/H） |  |
|  | 预 冷 库 | 预冷终止温度时长（室温降至预冷温度）（小时） |  |
|  |  | 空库降温（从室温降到0℃时间）（分钟） |  |
|  |  | 空库升温（由0℃回升至5℃时间）（分钟） |  |
|  | 高 温 库 | 空库降温 | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 空库升温 | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |
|  | 低 温 库 | 投产后降温 | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 投产后升温 | 温度由-18℃回升至-15℃时间时长（分钟） |  |
|  | 气 调 库 | 空库降温 | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 空库升温 | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |
|  |  | 气密性 | 设定压力降低一半所需的时长（分钟） |  |
| 实施主体确认签字： | 实施主体联系方式： |
| 验收结论 | 日期： 年 月 日 |
| 验收组成员及专家签字： |

## 备注：实施主体每个冷库都需填写一张表格。验收采取形式：聘请具有专业背景、评估审查验收资质的第三方进行验收。

## 附件3

验收主要技术参数及注意事项

## 一、共性验收标准与验收资料清单

### 1.共性验收标准

①实施主体：县级以上示范家庭农场和农民合作社示范社以及运营良好的农村股份经济合作社组织实施。

②冷库门厚度：低温库厚度≥150mm，高温库、预冷库、气调库厚度≥100mm。

③防火等级：防火等级阻燃B1级。

④保温材料厚度：高温库、预冷库、气调库和低温库保温材料（聚氨酯保温板）厚度≥150mm，通风库保温材料采用聚氨酯保温板厚度≥100mm，通风库保温材料采用实心墙体厚度≥240mm。

⑤主要设备品牌：压缩机组、冷风机、冷库门、库体保温材料等设施设备材料需采用市场主流的中高档品牌。

⑥冷库建设施工单位资质：建议采用有资质的施工单位，县级农业农村主管部门可以灵活掌握。

⑦按照设计图纸和技术规范进行验收。

⑧验收时需提供设备材料供应商资质（包括材质的检测报告），翻新、仿冒、伪劣制冷设备及材料不能通过验收。

⑨实施主体在新建或改扩建的冷链设施库门旁必须悬挂《全国农产品仓储保鲜冷链设施建设项目》标识标牌。

### 2.验收资料清单

主要包括验收资料真实性承诺函，法人身份证复印件，实施主体营业执照，建设主体开户行、银行账户、税号，建设主体等级证明文件，设施农用地备案证明资料，冷链设施设计资料，建设施工合同，建设施工单位资质复印件，项目实施前、中、后照片，用工费用支出详单（主要包括姓名、身份证号码、手机号码、开户行、金额、用工人员签字等），用工费用支出银行流水，设施设备购置凭证；建设施工单位相关费用凭证，土建工程其他相关费用支出银行流水和凭证，压缩机组品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，冷风机品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，冷库门品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，库体保温材料合格证、生产许可证、产品批次号复印件，多通道数据采集系统合格证、生产许可证复印件，建设施工单位竣工调试合格证明资料等资料。

## 二、不同库体的验收技术参数及注意事项

### 1.通风库

（1）通风库验收主要技术参数

通风库设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016-2014》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》等规范的相关要求。

表2-1  通风库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格（t） | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 库内净容积（m3） | ≥660 | ≥1650 | ≥3300 | ≥6600 |
| 墙体和门保温 | 采用钢结构通风库保温隔热需求：芯材如采用聚氨酯板，厚度≥100mm，密度35 kg/m3-40kg/m3，阻燃B1级。 土建采用240mm厚实心砖墙墙体保温。 |
| 风机风量（m3/h） | ≥30000 | ≥75000 | ≥150000 | ≥300000 |
| 库体排水 | 有 |

注：实际建设中，通风库的规格不限于表中给出的4种。为了避免通风不良，通风库长度不宜超过50米。

（2）验收注意事项

通风库除应符合表2-1主要技术参数和工程验收有关规范外，还需注意屋顶防水层不得有渗漏或积水现象。

### 2.冷藏库（高温库）

（1）冷藏库（高温库）验收主要技术参数

高温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。高温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表1所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表1  高温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库门尺寸（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*3樘 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，高温库的规格不限于表中给出的4种。高温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

高温库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

①当环境温度不超过35℃，单间库容小于100立方米，空库温度从室温降到0℃时间不超过1小时；单间库容为100立方米-1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时；单间库容大于1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

②库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。一般是逐步降温且不应紧闭冷藏门，每日降温不得超过3℃，当库房温度降到4℃时，应保持3天-4天，然后再继续降温。

③建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

④库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。

### 3.冷藏库（低温库）

（1）冷藏库（低温库）验收主要技术参数

低温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。低温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，技术参数如表2所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2  低温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥625 | ≥1000 | ≥2270 | ≥4545 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加≥0.426mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 保温门 | 芯材为150mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土地面；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，低温库的规格不限于表中给出的4种。低温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为400kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

参考高温库的验收要求。除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需在正常投产后，库温从-15℃降至-18℃时间不大于40分钟。

### 4.预冷库

（1）预冷库验收主要技术参数

预冷库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。普通预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表3所示。压差式预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表4所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表3预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

表4 压差式预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |
| 预冷通风系统 | 空气流量≥0.06立方米/(千克*分钟)，穿过农产品孔隙的风速在0.9米/秒至1.5米/秒之间 |
| 加湿器 | 设置加湿装置 |
| 预冷时间 | 满库入货时，在6小时内将入库农产品温度降至预冷终止温度 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

除空库降温时间以外，预冷库的验收要求与高温库的验收要求一致，其验收应符合高温库的验收要求和注意事项。另外，预冷库验收还应注意：

①按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度，压差式预冷库应在6小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度；

②当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

③建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

④库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

### 5.气调库

（1）气调库验收主要技术参数

气调库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB 50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》《气调冷藏库设计规范（SBJ16）》《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（GB/T21558）》《气调库专用设备分子筛脱氧机（SB/T10932）》《气调库专用设备中空纤维膜制氮机（SB/T10931）》《气调库专用设备乙烯脱除机（SB/T10929）》《气调库专用设备二氧化碳脱除机（SB/T10930）》等规范的相关要求。气调库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表5所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表5  气调库主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库体保温结构 | 土建式气调库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备，，良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式气调库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |
| 气密保温门 | 气密门和保温门合为一体。门的芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级；门框板上应安装压紧装置，将门与库体压紧密封，且门上设置检修小门，尺寸为宽600mm，高760mm。 |
| 气密性 | 密封性达到300Pa，半降压时间不低于20min-30min |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |
| 电源 | 3P/AC，380V土10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |

注：实际建设中，气调库的规格不限于表中给出的4种。气调库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

气调库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

①气调库的降温时间和速度按高温库的标准执行。

②气调库的降氧应在2天-3天内，将库内的氧气含量降到所要求的水平。

③当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20 -30分钟。

如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。